EX-1130 Modbus TCP使用手册

1、产品介绍

EX-1130是一款支持Modbus TCP总线协议适配器，可搭载德克威尔数字量/模拟量模块使用，最大支持扩展32个IO模块，同时最大支持8个Modbus TCP客户端连接。

1.1 硬件接口

| 符号 | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 状态指示灯 |
| ② | 以太网网口1 |
| ③ | 以太网网口2 |
| ④ | IP地址设置拨码 |
| ⑤ | 电源接口 |

1.1.1 状态指示灯说明

| LED | 颜色 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN | 绿色 | 亮 | TCP客户端已连接，且通讯正常 |
| ERR | 红色 | 亮 | 无链路 |
|  |  | 闪烁 | 链路正常，但没有到TCP客户端的有效通讯 |
| SYS | 绿色 | 1Hz闪烁 | IO模块运行正常 |
|  |  | 灭 | 部分或全部IO模块与底板不兼容 |
|  |  | 1闪亮1长灭，交替闪烁 | 部分或全部IO模块初始化失败 |
|  |  | 2闪亮1长灭，交替闪烁 | 部分或全部IO模块配置参数错误 |
|  |  | 5Hz高频率闪烁 | 部分或全部IO模块被拔出 |
| UNIT PWR | 绿色 | 灭 | 系统侧未通电或电源异常 |
|  |  | 亮 | 系统侧供电正常 |
| I/O PWR | 绿色 | 灭 | IO侧未通电或电源异常 |
|  |  | 亮 | IO侧供电正常 |
| LINK/ACT1 | 橙色 | 灭 | 网络未正常连接 |
|  |  | 亮 | 网络连接正常，但无数据交互 |
|  |  | 闪烁 | 网络连接正常，且数据交互中 |
| LINK/ACT2 | 橙色 | 灭 | 网络未正常连接 |
|  |  | 亮 | 网络连接正常，但无数据交互 |
|  |  | 闪烁 | 网络连接正常，且数据交互中 |

1.1.2 IP地址拨码说明

| 符号 | 功能 |
| --- | --- |
| ×100 | IP地址百位（有效范围0-2） |
| ×10 | IP地址十位（有效范围0-9） |
| ×1 | IP地址个位拨码（有效范围0-9） |

提示：出厂默认IP地址：192.168.1.10

1.2 模块参数

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总线协议 | Modbus TCP |  |
| 通讯速率 | 100Mbps |  |
| 传输距离 | 100m（站与站距离） |  |
| 最大客户端连接数量 | 8个 |  |
| 支持功能代码 | 0x01 | 读线圈 |
|  | 0x02 | 读离散型输入 |
|  | 0x03 | 读保持寄存器 |
|  | 0x04 | 读输入寄存器 |
|  | 0x05 | 写单个线圈 |
|  | 0x06 | 写单个寄存器 |
|  | 0x0F | 写多个线圈 |
|  | 0x10 | 写多个寄存器 |
| 系统侧电源输入 | DC24V(18-30V) |  |
| 系统侧提供电流 | 2A（Max） |  |
| IO侧电源输入 | DC24V(18-30V) |  |
| IO侧提供电流 | 10A（Max） |  |
| 模块功耗 | 360mA |  |
| 系统侧电气隔离 | AC500V |  |
| 防反接保护 | 支持 |  |
| 过压保护 | 支持 |  |
| 过流保护 | 系统侧支持，IO侧不支持 |  |
| 物理参数 |  |  |
| 外形尺寸（mm） | 90×67×34 |  |
| 重量 | 240g |  |
| 存储环境温度 | 0～85℃ |  |
| 工作环境温度 | 0～55℃ |  |
| 工作环境湿度 | 95%无冷凝 |  |
| 防护等级 | IP20 |  |
| 环境参数 |  |  |
| 工作环境海拔高度 | <2000m |  |
| 工作环境空气 | 无腐蚀 |  |
| 污染等级 | 2级 |  |

1.3 机械尺寸（单位mm）

1.4 电气接线

提示：

EX系列适配电源分为系统电源和I/O负载电源为了避免对系统造成干扰，建议从同一个电源适配器中接出两路电源线到适配器中

2 模块使用

2.1 IP地址设置

① IP设置说明

| 拨码组合值（十进制） | IP地址 |
| --- | --- |
| 000 | （出厂IP地址）默认IP地址：192.168.1.10 |
| 001-254 | IP地址低位1byte值 |
| >254 | 超出IP地址设定有效范围，ERR指示灯闪烁 |

② 通过软件设置IP地址

一、新建项目

单击下图选中区域，创建一个新的项目。

二、上传拓扑

右击上一步创建好的项目，单击“上传模块”，可以上传连接目标的拓扑信息。

三、修改适配器的IP参数

单击左侧项目栏的适配器，找到主窗口的“设备参数”，即可修改相关IP参数。

四、下传配置参数

右击项目，单击“下载配置”，可以下传相关配置参数，且断电后生效。

五、IP配置结束。

2.2 支持功能代码

EX-1130支持标准的Modbus TCP功能代码。

| 功能代码 | 功能描述 | 支持的IO模块类型 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 读线圈 | 例如：DO |
| 0x02 | 读离散型输入 | 例如：DI |
| 0x03 | 读保持寄存器 | 例如：DO/AO |
| 0x04 | 读输入寄存器 | 例如：DI/AI |
| 0x05 | 写单个线圈 | 例如：DO |
| 0x06 | 写单个寄存器 | 例如：DO/AO |
| 0x0F | 写多个线圈 | 例如：DO |
| 0x10 | 写多个寄存器 | 例如：DO/AO |

2.3 模块占用位或字长度说明

| 数字量模块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块类型 | 占用位长度 | 备注 |
| 8DI | 16 | 模块占用低8位，高8位预留，字对齐 |
| 16DI | 16 | 字对齐 |
| 32DI | 32 | 字对齐 |
| 8DO | 16 | 模块占用低8位，高8位预留，字对齐 |
| 16DO | 16 | 字对齐 |
| 32DO | 32 | 字对齐 |
| 模拟量模块 |  |  |
| 模块类型 | 占用字长度 | 备注 |
| 4AI | 4 | 字对齐 |
| 8AI | 8 | 字对齐 |
| 4AO | 4 | 字对齐 |
| 8AO | 8 | 字对齐 |

2.4 IO模块位与寄存器地址

| 位地址支持功能代码：0x01，0x02，0x05，0x0F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位地址 | 读写属性 | 数据长度 | 描述 |
| 0-8191 | RO | 取决于模块数量 | 输入DI的打包过程数据 |
| 32768-40959 | RW | 取决于模块数量 | 输出DO的打包过程数据 |
| 寄存器地址支持功能代码：0x03,0x04,0x06，0x10 |  |  |  |
| 寄存器地址 | 读写属性 | 数据长度 | 描述 |
| 0-511 | RO | 取决于模块数量 | 输入DI/AI的打包数据 |
| 2048-2559 | RW | 取决于模块数量 | 输出DO/AO的打包数据 |

3、产品使用案例

3.1 CODESYS

3.1.1 硬件配置

| 模块型号 | 数量 |
| --- | --- |
| CODESYS控制器 | 1 |
| EX-1130 | 1 |
| EX-200H | 1 |
| EX-300H | 1 |
| EX-4014 | 1 |
| EX-5014 | 1 |

3.1.2 网络拓扑图

3.1.3 IO模块地址说明

对于读或写寄存器时，模块位置变换其对应的寄存器地址也会随之改变。下列在模块数量相同的情况下，两种不同的模块顺序其对应的寄存器地址也是不一样。

| 模块型号 | 读写线圈功能码 | 地址 | 读写寄存器功能码 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EX-200H | 0x02 | 0-15 | 0x04 | 0 |
| EX-300H | 0x01/0x05/0x0F | 32768-32783 | 0x03/0x06/0x10 | 2048 |
| EX-4014 | —— | —— | 0x04 | 1-4 |
| EX-5014 | —— | —— | 0x03/0x06/0x10 | 2049-2052 |

| 模块型号 | 读写线圈功能码 | 地址 | 读写寄存器功能码 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EX-4014 | —— | —— | 0x04 | 0-3 |
| EX-5014 | —— | —— | 0x03/0x06/0x10 | 2048-2051 |
| EX-200H | 0x02 | 0-15 | 0x04 | 4 |
| EX-300H | 0x01/0x05/0x0F | 32768-32783 | 0x03/0x06/0x10 | 2052 |

3.1.4 创建工程与组态

新建工程后，在项目树中组态Modbus TCP，并配置Modbus TCP从站IP地址等参数（案例中使用的EX-1130适配器IP地址为192.168.1.10）。

配置Modbus TCP从站通道（模块排序如硬件配置图中所示）。

将程序下载进去并控制与监控其状态。

3.1.5 总线异常输出设置

可配置当总线通讯异常时，输出IO模块状态（输出关闭或保持程序最后一个值，默认为输出关闭）

| 寄存器地址 | 读写属性 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4405 | RW | WORD | 现场总线错误的输出行为 0x0000=所有输出关闭 0x0002=保持最后一个值 |

3.2 TIA Portal

3.2.1 硬件配置

| 模块型号 | 数量 |
| --- | --- |
| S7-1500 PLC | 1 |
| EX-1130 | 1 |
| EX-200H | 1 |
| EX-300H | 1 |
| EX-4014 | 1 |
| EX-5014 | 1 |

3.2.2 网络拓扑图

3.2.3 IO模块地址说明

对于读或写寄存器时，模块位置变换其对应的寄存器地址也会随之改变。下列在模块数量相同的情况下，两种不同的模块顺序其对应的寄存器地址也是不一样。

| 模块型号 | 读写线圈功能码 | 地址 | 读写寄存器功能码 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EX-200H | 0x02 | 0-15 | 0x04 | 0 |
| EX-300H | 0x01/0x05/0x0F | 32768-32783 | 0x03/0x06/0x10 | 2048 |
| EX-4014 | —— | —— | 0x04 | 1-4 |
| EX-5014 | —— | —— | 0x03/0x06/0x10 | 2049-2052 |

| 模块型号 | 读写线圈功能码 | 地址 | 读写寄存器功能码 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EX-4014 | —— | —— | 0x04 | 0-3 |
| EX-5014 | —— | —— | 0x03/0x06/0x10 | 2048-2051 |
| EX-200H | 0x02 | 0-15 | 0x04 | 4 |
| EX-300H | 0x01/0x05/0x0F | 32768-32783 | 0x03/0x06/0x10 | 2052 |

3.2.4 创建工程与组态

创建一个数据DB块，用于指向连接描述结构的指针，并配置EX-1130 IP地址以及PLC硬件端口号等参数。

添加Modbus_Clint功能块到OB0中， 并配置其引脚参数

① 读取DI状态，一次性读取EX-200H所有通道的状态值。案例中EX-200H第一通道信号已接通

② 对DO通道写入值，将案例中的EX-300H中通道0-3置为TRUE。

③ 读取DO通道状态，读取案例中EX-300H的16通道状态

④ 读取AI值，案例中EX-4014模块中第一通道已经接入外部信号。

⑤ 写AO值，对案例中的EX-5014中的4个通道写入值。

⑥ 读取AO值，读取案例中EX-5014的4个通道值。

3.2.5 总线异常输出设置

可配置当总线通讯异常时，输出IO模块状态（输出关闭或保持程序最后一个值，默认为输出关闭）

| 寄存器地址 | 读写属性 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4405 | RW | WORD | 现场总线错误的输出行为 0x0000=所有输出关闭 0x0002=保持最后一个值 |

4、产品使用FAQ

1、模块使用问题

① EX-1130适配器电源接线是否两组都必须接？

EX-1130电源有两组都必须接线：

1L+/1M为系统电源，给模块通讯以及指示灯提供电源；

2L+/2M为IO电源，数字量输出模块提供输出电压。

② EX-1130搭载数字量输入模块能否配置输入滤波时间？

可以，通过德克威尔官方参数配置软件可设置。

③ EX-1130搭载模拟量输入模块能否配置输入滤波？

可以，通过德克威尔官方参数配置软件可设置。

④ EX-1130能搭载的IO模块类型有哪些？

数字量、模拟量、热电偶、热电阻模块。

2、网络通讯问题

① EX-1130是否支持冗余或环网？

不支持

② EX-1130与HMI直接通讯时需要注意什么？

HMI与EX-1130通讯配置地址将出现偏移1，例如DI起始地址为0，HMI需要访问时，地址应设置为1（同等DO/AI/AO地址也是一样偏移1）。

③ EX-1130为双网口设计是否具备交换机功能？

具备交换机功能。

附录

EX-1130地址表

| 地址 | 读写属性 | 数据类型 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4096- 4107 | RO | Byte | 适配器标识符 |  |
| 4108 | RO | Word | 适配器状态 |  |
| 4109 | RO | Word | 运行计数器 | 16位计数器，1ms递增 |
| 4110 | RO | Word | 端口连接状态 | Bit 0: 端口1连接状态（1-已连接；0-连接断开） Bit 1: 端口2连接状态（1-已连接；0-连接断开） |
| 4112 | RO | Word | 输出模块的过程镜像比特长度 |  |
| 4113 | RO | Word | 输入模块的过程镜像比特长度 |  |
| 4119 | RO | Word | 寄存器映射版本号 |  |
| 4120 - 4121 | RO | Byte | I/O模块的集体诊断消息（每个IO模块占用1个比特位） |  |
| 4128 - 4135 | RO | Byte | 适配器序列号 |  |
| 4136 - 4139 | RO | Byte | 模块状态（每个I/O模块占2个比特位） 00 = 模块正确，01 = 模块错误， 10 = 不正确的模块，11 = 模块未插入 |  |
| 4144 | RO | Word | Modbus 看门狗，当前时间（x*10 ms） 0 = 看门狗已过期, 0xFFFF = 看门狗停用 |  |
| 4384 | RW | Word | Modbus看门狗，预定义时间（x*10 ms），默认值=0 ms（无看门狗激活） |  |
| 4385 | RW | Word | 数据交换Modbus看门狗，复位寄存器 Bit 0=1：看门狗在预定义时间复位 Bit 8=1：看门狗过期后重新启动 |  |
| 4401 | RW | Word | Modbus连接超时（秒） 默认值=30（0=停用） |  |
| 4405 | RW | Word | 现场总线错误的输出行为 0x0000=所有输出关闭 0x0002=保持最后一个值 |  |
| 10238 | RO | Word | 当前模块列表中的条目数 |  |
| 10752 - 10815 | RO | DWORD | 当前模块列表 每个站最多32个模块*每个模块2个寄存器 | 每个模块ID，占用4个字节（即2个寄存器） |